**návrh teresCZ 4_zmenšenina**

**Kontrolní den č. 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304** | | | |
|  | **28.4.2021** | | | |
| **Předmět jednání** | ,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky | | | |
| **Podklady** | Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | J.Šulc,P.Zelenka | Starosta ,místnost. | [obec@sykorice.cz](mailto:obec@sykorice.cz) | 724188211 |
| ~~Ing.D.Krátká~~ | SFŽP | [Dana.kratka@sfzp.cz](mailto:Dana.kratka@sfzp.cz) | 725716520 |
| ~~Ing.Josef Kunc~~ | Jednatel zhotovitel | [kunc@evtstavby.cz](mailto:kunc@evtstavby.cz) | 7771225490 |
| ~~P.Morávková~~ | EVT | [evt@evt.cz](mailto:evt@evt.cz) |  |
| ~~J.Vavřík~~ | EVT-VŘ | [vyroba@evt.cz](mailto:vyroba@evt.cz) | 777125492 |
| ~~P.Langer~~ | EVT-proj.man. | [Priprava4@evt.cz](mailto:Priprava4@evt.cz) | 737800812 |
| ~~K.Němec~~ | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
| ~~l.Kotas~~ | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
| ~~J.Jaroš~~ | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 724 372 182 |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 605710393 |
| M.Tesař | AteresCZ TDS | ateres.provoz@seznam.cz | 602800607 |
| ~~Z.Moucha~~ | AteresCZ-koobozp | [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz) | 723339005 |
| ~~p.Elmerich~~ | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
| Ing.F.Hořejší | Geosan | [Filip.horejsi@ggcz.eu](mailto:Filip.horejsi@ggcz.eu) |  |
| Ing.Š.Mytyzek | Geosan | Simon.mytyzek@ggcz.eu | 606095352 |
| M.Musil | Geosan | [Mmusil@ggcz.eu](mailto:Mmusil@ggcz.eu) | 702234478 |
| ~~J.Kedršt~~ | Geosan | [j.kedrst@ggcz.eu](mailto:j.kedrst@ggcz.eu) | 702286000 |
| ~~Ing.J.Nepraš~~ | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
| ~~Bc.P.Ješátko~~ | VKM | [Pavel.jesatko@vkm.cz](mailto:Pavel.jesatko@vkm.cz) | 702093852 |
| ~~Ing.K,Bauerová~~ | VKM | [Kveta.bauerova@vkm.cz](mailto:Kveta.bauerova@vkm.cz) | 606602428 |
| ~~Ing.Havránek~~ | VIS-projekt voda | [havranek@vis-praha.cz](mailto:havranek@vis-praha.cz) |  |
| ~~J.Dražanová~~ | Ksus SK | [Jana.dražanova@ksus.cz](mailto:Jana.dražanova@ksus.cz) | 602489635 |
| ~~K.Motal~~ | Ksus SK | [Karel.motal@ksus.cz](mailto:Karel.motal@ksus.cz) |  |
| ~~A.Beran~~ | VKM | Ales.beran@vkm.cz | 724596148 |
| ~~M.Holubovský~~ | Svas | Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148 |
| Coufal | EVT |  | 734 230 031 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

**Postup prací:** práce probíhají na stokách. A,A2,B, ,E1,H,V3 Výkopové práce, pažení výkopu, pokládka kan. řadu, zásyp + hutnění. převoz zásyp. mat. ,potrubí, kan. šachty.

Stoka A-propoj Š9-Š16

D1,D1-1,D2-1

Stoka E1-provádí se kan. přípojky a dosypávání komunikace.

Probíhá údržba komunikace-úprava cest (drobné propady)

V3 výtlak, -gravitační kan. výkop. práce +pažení výkopu + pokládka potrubí.

Převoz zasyp. mat. +zásyp +hutnění.

5.5.2021 proběhne frézování vozovky na stoce B

**HMG:plní,**

**Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **V rozpočtu** | | **Od počátku bez sledovaného období** | **Provedeno ve sledovaném období** | | **Zbývá** |
| Základ pro DPH | | 15 | % |  | |  |  | |  |
| Základ pro DPH | | 21 | % | 72 221 483,32 | | 31 222 775,59 | **2 479 424,29** | | 38 519 283,44 |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 |
| **Cena celkem za stavbu bez DPH** | | | | 72 221 483,32 | | 31 222 775,59 | 2 479 424,29 | | 38 519 283,44 |

**04/2020………………………….0**

**05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH**

**06/2020………………………….2.552 855,07**

**07/2020………………………….3 040 164,54**

**1 282 319,00**

**08/2020………………………….4 335 202,23**

**09/2020……………………………995 026,35**

**5 134 256,85**

**10/2020………………………….2 519 541,52**

**11/2020………………………….5.481 184,03**

**12/2020………………………….1 275 653,97**

**01/2021………………………….2 593 015,08 dod.č. 941 816,91**

**02/2021………………………….2 479 424,29**

**03/2021………………………….4 857 758,80**

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020 **Investor a TDI doprojedná s SUS opravu silnic ,předá zhotoviteli do konce 03/2021 řešení a rozsah**

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace a vodovodu

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T. Kareta -721984361

40.TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl. spárypřed usazením ČS, dle zákl.spáry rozhodne o podkladních vrstvách štěrkodrť -bet. deska, přibetonávka a nátěr

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS

48. 9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty na nejbližším zastupitelstvu,dodatek podepsán

## 49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4

2.určení způsobu provádění D1 a D1-1

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou, vymělčit na hl.cca1m,použít revizní plast. šachty D 600mm

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkop kanalizace bude dle hloubky vodovodu tak, aby podešel přípojkami vodovod, použít plast. revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zapracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat, při destrukci část nahradit plast. potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol. prvků v objektu investora, bude provedena inventura dle soupisu.

53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv. vodovod a Š8-Š3 bude změna osy potrubí o cca 1m od stáv. vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků, kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace od vlastníků

54.přípojkyNN k ČS budou dofakturovány dle skutečnosti, u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění

55.TDI a investor nabízí prohlídku a částečnou předávku zabudovaných kanal. sítí vč. zápisu vad a nedodělků za účelem ukončení zemních prací na jednotlivých stokách před úpravou komunikací(potřeba zaměření a kam. prohlídka) zač. možný od 03/2021 po dohodě

56.TDI povoluje recyklaci výkopového mat. a použití do zásypů

57.Bylo projednáno posun čerpacích stanic zhotoviteli se povoluje posun ČS01 a ČS03 dle rozhodnutí č.23/2021 spis zn.OZP01/51609/20220/ZM.

58.Objednatel dává souhlas zhotoviteli k započatí prací na stoce E,V4.

59. Objednatelem a zhotovitel projdou ulice a zhodnotí stav k určení vhodných oprav.

do 31.3.2021

60. odsouhlasen ZL.č.2,TDI předloží ke kontrole administrátorovi po vyplnění z důvodu nutnosti(citace povolení OŽP)

61.Z důvodu vzniklé pandemie a státního nařízení jsou práce na stavbě značně omezeny.

62.ZL.č.2 méně práce - 1 859 178,56

více práce + 1888 163,92 =navýšení o 28 985,36 Kč

63.Bylo projednáno vykácení zeleně na stoce H, kde překáží pár stromů (4xbřízky) v místě, kde má být osazena čerpací stanice ČS6.a dále pak vykácení křovin v úseku propoje stoky E s E1.

64. Bylo projednáno na stoce E, kde dojde k výměně dešťové kanalizace dle souhlasu TDI a investora, dále zhotovitel předloží pracovní postup k pracím na této stoce.

65.Zhotovitel osloví zástupce SUS a projedná způsob opravy porušených povrchů komunikace.SPLNĚNO

66.Zhotovitel připraví ZL.č2 včetně dodatku č.4 do příštího KD a to 14.4. 2021 dle usnesení č.2 ze 4.3.2021.SPLNĚNO

67.Bylo projednáno na stoce B1,a část stoky B2 (část na stoce B2 činí cca 10 bm ),kde jsou povrchy ze zámkové dlažby, tyto úseky budou rozebrány a tedy oprava komunikace proběhne v plné šíři komunikace.

68.ze strany zhotovitele byly předány kamerové zkoušky na stokách C,C1,C3.

69.Bylo projednáno na stoce A , kde se provede stabilizace kan. řádu proti posunu.

Zhotovitel provede stabilizaci tak, aby beton byl umístěn pod šachtou a jíl bude nad šachtu.

70.Bylo projednáno na stoce E ,kde se provede u dešťové kanalizace místo kanálu pro pojmutí vody vsakovací žlab příčně přes komunikaci.

71.Byla domluvena schůzka se zástupci SUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.

72.Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27,který se bude konat 28.4.2021 v 11:00 na OÚ Sýkořice.

**73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.**

**74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).**

**75.Kontrola ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.**

**Úkoly z KD č. 27**

**1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: stálý**

**2.Zhotovitel začne kompletovat jednotlivé stoky ,kde je hotov s hlavním řádem tak, aby se nejdřív dodělaly kan. přípojky a nemuselo se už do těchto ulic vracet. Termín na dokončení kan. přípojek v hotových stokách je 30.4.2021.a připraví aktualizovaný stav hotových Stok, (hlavních řádů a přípojek).**

**Zodpovídá : Zhotovitel Termín: kontrola stavu. 12.5.2021**

**3.Připravit na příští KD. soupis prováděných prací za posledních 14 dní a plánovaných prací na dalších 14 dní dopředu**

**Zodpovídá : Zhotovitel Termín: kontrola stavu. 12.5.2021**

**4.dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).**

**Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.**

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně**

**5.Další úkoly jsou obsaženy v bodech 74,75**

**Příští KD č.28 bude 12.5.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 1.5.2021